## Slide 1
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
Формирование материалов для актуализации Схемы теплоснабжения
Докладчик Южаков А.В.

## Slide 2: Формирование материалов по приведению глав, частей обосновывающих материалов и разделов Схемы теплоснабжения в соответствии с замечаниями экспертной комиссии Минэнерго РФ
Замечания, предложения экспертной организации (в дальнейшем замечания Министерства энергетики Российской Федерации (на данный момент замечания не поступили в адрес Разработчика)) будут учтены в актуализируемой схеме на 2018 год при формировании глав, частей обосновывающих материалов и разделов Схемы теплоснабжения в соответствии.
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
Замечания и ответы к актуализированной схеме теплоснабжения на 2017 год
Замечания, предложения и ответы к актуализируемой схеме на 2018 год)
Всего замечаний – 57 шт., из них:
- принято 26 (из них 21 будут учтены при актуализации, 5 учтены в утвержденной схеме, даны пояснения);
- 2 замечания по Мастер-плану по разделам Подрядчика НП «ЭГ» - в работе
- не принято 27 (подготовлены ответы);
Всего замечаний, предложений – 21 шт.
После утверждения актуализированной схемы теплоснабжения Санкт-Петербурга до 2031 года приказом Министерством энергетики Российской Федерации от 16.12.2016 №1330 от ПАО «ТГК-1» поступило экспертное заключение НП «Энергоэффективный город».
- 2 замечания общие по всей схеме - в работе;

## Slide 3: Основные существенные замечания независимых экспертов к проекту схемы теплоснабжения г. Санкт-Петербург
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
1. В проекте схемы теплоснабжения недостаточно проработан актуальный комплекс вопросов о температурных графиках отпуска тепла. В частности, считаем необоснованным в схеме установление «срезки» температурных графиков источников на уровне 110°С, что определяет режимы отпуска, далекими от оптимальных. Не приводятся мероприятия по изменению температурных графиков. Отсутствует информация о применяемом способе регулирования отпуска тепловой энергии.
2. Экспертиза считает недостаточно обоснованными приводимые в схеме оценки требуемых инвестиций, а также предложения по источникам инвестиций. По некоторым мероприятиям оценки, по мнению экспертизы, существенно завышены.
3. В разделах схемы, связанных с оценкой надежности, соответствующие оценки надежности экспертизой не обнаружены.
4. Отсутствуют решения о возможности поставки тепловой энергии от различных источников в единую для них систему теплоснабжения (конкурентный отбор тепловой мощности).
5. В проекте схемы теплоснабжения Санкт-Петербурга в целом недостаточно используются требования Методических рекомендаций, а также не учитываются уже сложившаяся практика актуализации схем теплоснабжения, в частности:
- отсутствует Сводный том изменений, произведенных в схеме в рамках актуализации;
- отсутствует реестр инвестиционных проектов;
не представлены сводные данные по выполнению мероприятий утвержденной схемы теплоснабжения и их стоимости.

## Slide 4
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
ТСО и источники тепловой энергии
в Схеме теплоснабжения

## Slide 5: Актуализация схемы теплоснабжения города Санкт-Петербург
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
на 2017 год (на 01.01.16)
на 2018 год (на 01.01.17)
Рассмотрено при актуализации
Предложение по рассмотрению
Наименование | Кол-во | Ед. изм.
Всего рассмотрено ТСО | 155 | шт.
ТСО осуществляющие процедуру гос. регулирования (из которых 9 ТСО занимаются передачей тепловой энергии), из них: | 155 | шт.
1. Основные ТСО: | 12 | шт.
Количество рассмотренных источников основных ТСО (ТЭЦ/ ГУП «ТЭК СПб»/ ООО «Петербургтеплоэнерго»/ ООО Теплоэнерго») | 557 (15/ 275/ 253/ 14) | шт.
2. Неосновные регулируемые ТСО (включая АО «ГУЖКХ»): | 143 | шт.
Количество рассмотренных источников тепловой энергии в 142 ТСО (полученных данных) | 212 | шт.
Количество рассмотренных источников тепловой энергии в 1 ТСО (АО «ГУЖКХ») | 95 | шт.
Прочие источники тепловой энергии | 296 | шт.
Количество систем теплоснабжения | 832 | шт.
Всего рассмотрено источников тепловой энергии по 155 ТСО, из них: | 1160 | 
ТЭЦ | 15 | шт.
Котельные | 1145 | шт.
Наименование | Кол-во | Ед. изм.
Всего рассмотрено ТСО | ? | шт.
ТСО осуществляющие процедуру гос. Регулирования (из которых 9 ТСО занимаются передачей тепловой энергии), из них: | 53 | шт.
1. Основные ТСО: | 11 | шт.
Количество рассмотренных источников основных ТСО (ТЭЦ/ ГУП «ТЭК СПб»/ ООО «Петербургтеплоэнерго»/ ООО «Теплоэнерго») | ? (15/ ?/ 256/ ?) | шт.
2. Неосновные регулируемые ТСО (включая АО «ГУЖКХ»): | 42 | шт.
Количество рассмотренных источников тепловой энергии в 41 ТСО (полученных данных) | 109 | шт.
Количество рассмотренных источников тепловой энергии в 1 ТСО (АО «ГУЖКХ») | 74 | шт.
Прочие источники тепловой энергии | 461 | шт.
Количество систем теплоснабжения | 812* | шт.
Всего планируется к рассмотрению источников тепловой энергии по ? ТСО, из них | 915** | шт.
ТЭЦ | 15 | шт.
Котельные | 915** | шт.
**/ - Без учета источников тепловой энергии по ГУП «ТЭК СПб», ООО «Теплоэнерго» (данные пока не поступили)
*/ - Данные будут уточнены при актуализации схемы на 2018

## Slide 6: Справка о получении данных по абонентским базам ТСО для актуализации Схемы теплоснабжения
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
Исходные данные | ПАО «ТГК-1» | ООО «ПТЭ» | ГУП «ТЭК СПб» | АО "ГСР ТЭЦ" | ООО "ГКО" | Филиал "Северо-Западная ТЭЦ" | АО "Юго-Западная ТЭЦ" | ООО "Теплоэнерго" | АО «ГУ ЖКХ» | Не профильные ТСО
1. Актуализированная на 01.01.2017 абонентская база потребителей с расчетными (договорными) тепловыми нагрузками |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. Посуточные данные приборов учета с коллекторов ТЭЦ и котельных за январь-март и октябрь-ноябрь 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3. Заключенные договоры на перспективное подключение к системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4. Сведения об исполнении договоров подключения к системам теплоснабжения в 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5. Выданные ТУ на подключение новых потребителей с указанием договорных нагрузок и сроков подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | данные представлены
 | данные не представлены

## Slide 7: Справка о получении данных по абонентским базам ТСО для актуализации Схемы теплоснабжения
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
Комитет/организация | Первоочередные исходные данные | Статус
КС | Фактические показатели ввода объектов нового строительства (суммарно за счет бюджетных и инвестиционных средств) за 2016 г. по каждому административному району и по каждому виду застройки (жилые, общественно-деловые, промышленные здания, ИЖС) | Не представлено
КС | Адресный перечень, характеристики и планируемые сроки строительства (с разделением по источникам финансирования – бюджет, средства инвесторов) объектов жилищного и общегражданского назначения на период до 2032 года | Не представлено
КГА | Утвержденные проекты планировки и застройки территорий за период с января 2016 г. по настоящее время (декабрь 2016 года), включая обосновывающие материалы и слои в формате MID/MIF | Не представлено
КИ | Перечень инвестиционных проектов по строительству объектов, требующих инженерного обеспечения (теплоснабжения), объёмы ввода отапливаемых площадей и планируемые сроки строительства объектов на период до 2032 года | Не представлено
КЭПиСП | Актуальные данные по планируемой динамике строительства и ввода в эксплуатацию объектов жилой (многоквартирной и индивидуальной), общественно-деловой и производственной застройки по территориям застройки, административным районам и Санкт-Петербургу в целом на период до 2032 года | Не представлено
ООО «СПб Реновация» | Адресный перечень строящихся и проектируемых объектов капитального строительства с указанием годов ввода в эксплуатацию и проектных тепловых нагрузок с разбивкой по видам (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение (среднечасовое и максимально часовое значения) | Не представлено
ООО «СПб Реновация» | Адресный перечень объектов подлежащих сносу с указанием характеристик объектов и планируемых сроков сноса и отключения от системы теплоснабжения. | Не представлено

## Slide 8: Справка о получении исходных данных от ТСО для актуализации Схемы теплоснабжения
По источникам тепловой энергии
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
№ п/п | Наименование организации | Статус
1 | ПАО "ТГК-1" | получены не в полном объеме
2 | АО "ИНТЕР РАО» филиал "С-З ТЭЦ" | не получены
3 | АО "Юго-Западная ТЭЦ" | не получены
4 | АО "ГСР ТЭЦ" | не получены
5 | ООО «ГКО" | не получены
6 | ОАО "НПО ЦКТИ" | не получены
7 | ГУП "ТЭК СПб" | не получены
8 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | получены не в полном объеме
9 | ООО "Теплоэнерго" | не получены
10 | АО «ГУЖКХ» | получены не в полном объеме
11 | Прочие ТСО | Из 197 прочих ТСО, рассылка проведена по 164 ТСО (83%), данные на 25.01.2017 г. получены по 103 ТСО (63%)
По финансово-хозяйственной деятельности ТСО
Установленные сроки предоставления отчетности конец 1-го квартала

## Slide 9: Справка о получении исходных данных от ТСО для актуализации Схемы теплоснабжения
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
По надежности
1. В соответствии с п. … постановления Правительства РФ № 154 «» анализ и оценка надежности теплоснабжения потребителей города выполняется на основании данных о технологических нарушениях, предоставляемых теплоснабжающими организациями Санкт-Петербурга.
2. На 25.01.2017 данные о зарегистрированных в 2016 году технологических нарушениях предоставлены организациями:
№ п/п | Организация | Общее количество зарегистрированных в организации отказов оборудования источников теплоснабжения | Общее количество зарегистрированных в организации отказов оборудования тепловых сетей
1 | ОАО "ТГК-1" | данные не предоставлены | данные не предоставлены
2 | ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | данные не предоставлены | данные не предоставлены
3 | АО "ИНТЕР РАО — Электрогенерация" | данные не предоставлены | данные не предоставлены
4 | ЗАО "Тепломагистраль" | данные не предоставлены | данные не предоставлены
5 | ОАО "Юго-Западная ТЭЦ" | данные не предоставлены | данные не предоставлены
6 | АО "ГСР ТЭЦ" | данные не предоставлены | данные не предоставлены
7 | ООО "Обуховоэнерго" | данные не предоставлены | данные не предоставлены
8 | ОАО "НПО ЦКТИ" | данные не предоставлены | данные не предоставлены
9 | ГУП "ТЭК СПб" | данные не предоставлены | данные не предоставлены
10 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | данные не предоставлены | данные не предоставлены
11 | ООО "Теплоэнерго" | данные не предоставлены | данные не предоставлены
Итого: |  | данные не предоставлены | данные не предоставлены
Сведения о предоставлении исходных данных о технологических нарушениях

## Slide 10: Спасибо за внимание!
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы